━━━━━━━━━━━━━━━

시 공 계 획 서

(현리5,6터널 오폐수 처리시설)

━━━━━━━━━━━━━━━

2010. 7.

고속국도 제60호선 동홍천-양양간 건설공사 제12공구

(주) 한진중공업

목   차

1.공사개요

2.시공관리체계

3.세부공정표

4.사용재료 및 시공결과의 품질

5.공정단계별 시공법

6.품질관리계획

7.안전관리계획 및 환경관리계획

1. 공사개요

1.1 공사명 : 고속국도 제60호선 동홍천~양양간 고속도로 제12공구 건설공사

1.2 공  종 : 오탁수 처리시설 설치공사

1.3 발주처 : 한국도로공사

1.4 시공사 : (주)한진중공업(90%), (주)우림토건(10%)

(시공협력업체 : 녹스코리아(주))

1.5 오탁수처리시설 설치 위치 및 오탁수 발생량

1) 오탁수 처리시설 설치위치

터널명	굴착지점	공사위치
현리 5 터널		강원도 인제군 기린면 현리 일대
현리 6 터널		강원도 인제군 기린면 현리 일대

2) 오탁수 발생량

터널명	굴착지점	폐수발생량 (m³/일)
		지하수 + 굴착용수 + 숏크리트 B/P폐수	오탁수발생량
현리 5터널		133.1	150
현리 6터널		638.1	650

1.6 공사목적

터널굴착시 터널주변의 암절리면을 따라 흐르는 지하수와 암반굴착시 발생되는 암석가루, 굴삭기에 의한 세립토의 발생 및 숏크리트타설등에 의한 폐수가 혼합되어 갱내로 유출되는데 이 혼합수 즉, 터널폐수내에는 고농도의 부유물질과 강알칼리를 포함하고 있어 그대로 방류하게 될시에는 자연환경에 유해하게 되므로 일정과정의 처리를 거쳐 인간생활 및 자연환경에 무해하도록 하여야 한다.

1.7 처리 공법 개요

터널굴착 오탁수는 유기물이 혼합되지 않은 무기성 오염물질로 비중이 무거운 모래 등의 입자성 물질은 작업장 근처에서 1차 자연중력 침강 후 알칼리성분과 현탁성 부유물질은 중화, 응집 및 침전시키는 화학적 처리공법이 가장 일반적인 처리법이며, 실용신안 등록제품인 HES TANK를 활용하여 고효율로 처리하고자 한다.

1) 오탁수처리 개요도

		약품주입설비		약품주입설비
		↓		↓
1단침사조	→	유량조정조	→	HES TANK	→	여과조	→	방류수조	→	방류
				↓
				탈수기	→	탈수슬러지

2) 공정설명

◦ 유량조정조	: 유입유량 및 부하를 균등하게 하여 후단 시설물의 용량축소 및 운전비용                    절감을 목적으로 설치한다.

◦ HES TANK	: 폐수중의 미세입자 및 부유고형물을 제거하기 위하여 설치한다.

◦ 방류수조	: 처리된 상등수를 재활용 내지 방류한다.

◦ 탈수기	: 침전지에서 고액분리된 슬러지는 수분을 감소시키고 슬러지 운송 및

처분시 용량감소를 목적으로 탈수기로 탈수처리 한다.

3) 오탁수 처리계통도

1.8 폐수발생량 예측

터널명	폐수배출량	시설용량 (M3/D)	비고
현리 5 터널	발생량 : 133.1M3/D	150M3/D
현리 6 터널	발생량 : 638.1M3/D	650M3/D

※폐수산정 원단위 0.3㎥/min.km 사용

1.9 터널폐수 배출수 설계기준

터널명	지역구분	폐수배출량 (M3/D)	배출허용기준 (SS)	비고
현리 5 터널	청정지역	150	30mg/L
현리 6 터널	청정지역	650	20mg/L

2. 시공관리체계

2.1 시공사

			현 장 소 장 김 용 운 033-463-8510
안전관리 책임자 안전팀장 : 김창석 010-9890-4921			분 야 책 임 자 공사팀장 : 박주노 010-6613-0410				품질관리 책임자 품질관리실장:이동엽 010-2442-9913
환경관리 담당자 대리 : 정보선 033-463-8510			분 야 담 당 자 공사대리 : 오용근 010-6304-5918

2.2 협력업체

				현 장 소 장
				과 장	이 성 규 (017-326-3440)
본 사 책 임 자
부 장	지 광 집 (010-7150-4123)
공 정 책 임 자								안 전 책 임 자
토 목	김 종 덕 (010-5160-7808)							대 리	오 창 형 (019-690-1132)
설 비	박 종 주
전 기	주 진 태 (010-2069-9137)

3. 세부공정표

3.1 예정공정표

※ 첨부 #1

3.2 인원투입계획

직 종	책 임 자 (반 장)	월 별 소 요 인 력											계
		2010. 8.
		D	D+1	D+2	D+3	D+4	D+5	D+6	D+7	D+8	D+9	D+10
기계장비설치공	박종주						3	3	3	3	3		15
배관공							3	3	3	3	3		15
용접공							2	2	2	2	2		10
계장공	주진태						1	1	1	1	1	1	6
내선전공							1	1	1	1	1	1	6
보통인부	전찬호	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20
계		2	2	2	2	2	12	12	12	12	12	2	72

3.3 자재투입계획

구분	자재명	규격	월 별 소 요 수 량
			2010. 8.
			D	D+1	D+2	D+3	D+4	D+5	D+6	D+7	D+8	D+9	D+10
1	기계장비류	내역의거						O	O	0	O	O
2	배관 및 피팅류	내역의거						O	O	0	0	O
3	잡철물류	내역의거						O	O	0	0	O
4	전선 및 자재류	내역의거						O	O	0	0	O	O

3.4 장비동원계획

구분	자재명	규격	월 별 소 요 수 량
			2010. 8.
			D	D+1	D+2	D+3	D+4	D+5	D+6	D+7	D+8	D+9	D+10
1	크레인	25톤						O
2	공사용차량	1~5톤	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	O

4. 사용재료 및 시공결과의 품질

4.1 사용재료 및 장치

※ 첨부 #2

4.2 시공결과의 품질

구 분	1일 배출량 2,000 m3 이하				비 고
	BOD(mg/l)	COD(mg/l)	SS(mg/l)	pH
환경영향평가 적용	8 이하	50 이하	30 이하 현리6은 20이하	5.8~8.6	◉
청정지역	40 이하	50 이하	40 이하	5.8~8.6
“가”지역	80 이하	90 이하	80 이하	5.8~8.6
“나”지역	120 이하	130 이하	120 이하	5.8~8.6
특례지역	30 이하	40 이하	30 이하	5.8~8.6

5. 공정단계별 시공법 및 관리계획

5.1. 자재계획

5.1.1 자재구매계획

오탁수처리시설에 시공하기 위하여서는 토목/기계/배관/전기자재 등이 요구되며, KS표시제품을 원칙으로 하며, 품질규정이 없는 제품에 한하여서는 동등 이상의 일정품질기준을 충족할수 있는 제품을 구매할 것이다.

5.1.2 자재보관계획

구매자재의 보관 및 취급계획은 다음과 같다.

품 목	보 관 및 취 급 방 법
기계 장비류	내부가 습하지 않고 눈, 비가 닿지 않을 장소를 선택하여 기계장비가 녹이 슬지 않도록 보관 하여야 하며, 도난 및 손, 망실 방지에 유의하여 보관 한다. 본장비의 보관은 설치전까지 공장내에 보관 및 취급한다.
파이프 배관류	상기 같은 장소에 각목을 3 ~ 4개 놓고 적재하며 식별이 용이하도록 보관 관리한다. 본자재의 보관은 설치전까지 공장내에 보관 및 취급한다.
닥트 배관류	직사광선을 피할 수 있도록 하며, 자재가 훼손되지 않도록 보관, 관리 하여야 한다. 본자재의 보관은 설치전까지 공장내에 보관 및 취급한다.
전기 자재류	내부가 습하지 않고 눈, 비가 닿지 않을 장소를 선택하여 전기자재류 (M.C.C P/N, 전선등)가 녹이 슬지 않도록 보관 하여야 한다. 본자재의 보관은 설치전까지 공장내에 보관 및 취급한다.
건축 자재류	상기 같은 장소에 각목을 3 ~ 4개 놓고 적재하며 식별이 용이하도록 보관 관리한다.

5.2. 시공계획

5.2.1 가설공사계획

구 분	세 부 사 항	비 고
1) 가설계획 및 안전설비 설치계획	* 본 오탁수처리시설은 지하구조물로써 오탁수처리시설중간에서 작업이 이루어지므로 중간층 개구부 부위에 난간대 설치를 선 작업 후 후속작업계획 및 추락방지대책표지판을 부착한다.
2) 운반계획 : 하차, 야적운반, 사토기타	* 장비류 및 중량을 요하는 물건은 크레인으로 하차 계획하고 소자재는 수작업한다. * 장비류 및 부속자재는 패드에 보관 및 야적한다.
3) 야적장 작업장 계획	* 공사중 오탁수처리장내 패드를 작업장으로 활용하고자 함. * 야적장은 오탁수처리장 외부 인근공터를 활용 하고자 함.
4) 관련 공종간 합의사항	* 전기 1차인입 전원 협의 (3-4W-380V) * 인입 및 방류 라인 협의

6. 품질관리계획(환경관리계획)

6.1 처리수질계획

당 시설은 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제8조에서 ‘청정’지역 기준을 적용받으므로 환경관리에 만반을 기하여야 하며, 당 시설에서 발생 예상되는 오염물질 및 처리하고자 하는 처리수질은 다음과 같다.

항목	단위	"청정“지역 기준	처리수질 기준	비고
BOD	mg/L	40 이하	8 이하
COD	mg/L	50 이하	30 이하
SS	mg/L	40 이하	15~20 이하
PH	-	5.8~8.6	7.5~8.5

6.2 화공약품 사용 및 용해계획

6.2.1 화공약품 사용계획

수처리에 사용되는 화공약품은 다음과 같다.

약품명	단위	투입지점	사용목적	비고
PAC	KG	응집부	응집작용	액상
고분자응집제	KG	반응부	가교작용	고상
황산	KG	중화조	중화작용	액상

6.2.2 화공약품 용해계획

PAC(폴리염화알루미늄)

○ 성    상 : 원액, 12%, 비중 1.25

POLYMER(고분자응집제)

○ 성    상 : 고상, 비중 1.00

○ 용해방법 : 만수후 교반기를 가동하며 0.1~0.2% 용액으로 한다. 소량씩 일정하게 투입하도록 하며 1회 투입시 2시간 이상 교반하도록 한다.

H2SO4(황산)

○ 성    상 : 액상, 95%, 비중 1.82

6.3 기기 및 장치운전계획

6.3.1 유량조정펌프

○ 설치목적 : 유량조정조의 폐수를 후단시설로 이송한다.

○ 기타사항 : 전극봉에 의한 자동운전, SPARE PUMP 주기적 교체

6.3.2 HES형 침전장치

○ 설치목적 : 폐수중의 슬러지와 상등수를 분리한다.

○ 유의사항 : 장치내 감속기는 365일 24시간 지속적으로 가동하여 탱크내 바닥에 슬러지가 굳는 현상을 방지하여야 한다. 또한, 침전된 슬러지는 주기적으로 슬러지저장조로 이송하도록 한다.

6.3.3 약품펌프

○ 설치목적 : 수처리에 사용되는 화공약품을 일정하게 주입한다.

○ 유의사항 : 황산은 반드시 원액으로 사용하도록 하며, 배관누수 등으로 인한 안전사고를 주의하여야 한다. 겨울철 동파방지장치에 대한 관리가 요구된다.

6.3.4 유량계

○ 설치목적 : 방류량을 측정한다.

○ 유의사항 : 방류량의 측정은 법적사항으로 주기적으로 오차관리 등에 유의하여야 한다.

6.3.5 송풍기

○ 설치목적 : 농축조에 교반/혼합을 목적으로 한다.

○ 유의사항 : 주기적인 기계장비 관리를 실시하도록 한다.

6.3.6 PH METER

○ 설치목적 : 폐수중의 PH를 측정하여 약품주입량을 결정하도록 한다.

○ 유의사항 : 전자파 및 충격등에 민감하므로 주의하도록 한다.

7. 안전관리계획

7.1 안전관리계획

7.1.1 동파방지 안전계획

오탁수 처리시설은 외부에 설치되어 있어 동절기에 장비,배관등의 파손의 우려가 매우 크다. HES SYSTEM 에서는 각 탱크,기계장비,배관설비에 자동동파방지 시스템이 구비되어 있어, 동파로 인한 환경사고 및 안전사고를 최대한 방지하였다.

7.1.2 화공약품 안전계획

중화제로 사용하고 있는 황산(H2SO4)은 유해화학물질관리법 에서 지정하고 있는 유독물질로서 투입 및 보관에 유의하여야 하며, 외부노출시 작업자의 안전 및 환경에 큰 위해를 끼치게 된다. HES SYSTEM 에서는 사용약품에 대한 안전투입 및 보관시스템이 구비되어, 누출로 인한 환경사고 및 안전사고를 최대한 방지하였다.

7.1.3 전기 계장시설 안전계획

오탁수처리시설의 전원공급 및 제어를 위한 MCC CONTROL PANEL은 터널굴착 완료까지 습기 및 외부충격 등에 보호되어야 한다. HES SYSTEM 에서는 MCC CONTROL PANEL에 대한 안전보호시스템이 구비되어, 고장등으로 인한 환경사고 및 안전사고를 최대한 방지하였다.

7.1.4 기계장비 고장시 안전계획

오탁수 처리시설의 기계장비는 모두 예비기기를 두어 고장시 예비기기가 가동되게끔 되어있으므로 유지관리시 고장에 대한 환경사고 및 안전사고를 최대한 방지하였다.

첨부#3 . 침사조 설계계산

침사조 (Grit Chamber Pond)

■ 설계조건

□ 설계기준	: 비중 1.1 이상의 부유물 침강기준

□ 유입수량	: 638.1㎥/d (26.59㎥/hr)

□ 설계수량	: 650㎥/일 (27.08㎥/hr)

□ 평균유속	: 0.15 ~ 0.2m/sec

□ 체류시간	: 30min이상

□ 유입SS량의 90%이상를 제거하여 후단시설의 부하를 최소화 한다.

■ 설계계산

□ 유입토사입자 : 일반 침사지 설계의 기준인 직경 0.10mm  입자를 기준으로

한다.

(하수도 시설기준, 1998,건설부(토사의 비중이 2.65일 경우))

□ 침사조 소요용량 : 설계수량(㎥/d) ÷  24 ÷ 60 x 30min

=650㎥/d ÷  24hr/d ÷  60min/hr x 30min = 13.54㎥ 이상

□ 침사조 넓이 : 침사조 소요용량 ÷  침사조 높이 (침사조 유효깊이 2.8m)

= 13.54㎥ ÷  2.8m = 4.84㎡

□ 침사조 소요길이 : 침사조 넓이(㎡) ÷  소요폭 (1.2m, 굴착가능 넓이)

= 4.84㎡ ÷  3m = 1.6m 이상

※ 상기 설계 계산식을 근거로 다음 사항을 적용 하여 침사조를 설계 한다.

□ 철수조(침사조)제작시 유량조정조(Main Body)Size를 기준으로 제작을 해야 시공성 및 원가절감이

가능.

□ 침사조를 백호로 준설함에 있어서 바가지 Size를 고려한 침사조 설계가 필요.

□ 침사조크기가 클수록 폐수처리시설의 효율이 좋아짐.

첨부#4 . 오폐수처리시설 관련도면

1) 오폐수처리시설 설치도면

① 현리5터널 - 150 TON

② 현리6터널 - 650 TON

2) 처리계통도