배전공가설비 순시업무 관련 문제

소속 :                                     이름 :

--------------------------------------------------------

1. ‘08년 말 현재 통신공가설비가 설치된 전주는 전국적으로 약 280만본(공가순시 대상)이다. 우리 경기지사는 몇 본 정도가 되겠는가?

① 120,100본    ② 155,000본    ③ 172,400본    ④ 215,000본

2. 다음 통신사업자 중 ‘기간통신사업자’가 아닌 것은?

① LG 파워콤  ② SK 브로드밴드  ③ 세종 텔레콤  ④ 수원 티브로밴드

3. 다음 용어설명 중 틀린 것은?

① ‘전기통신선로설비’라 함은 전기통신사업, 정보서비스, 방송을 목적으로      시설하는 통신케이블류, 통신기기류 및 기타 부속류를 총괄하여 말하며,      이를 통칭하여 ‘통신설비’로 칭한다.

② ‘공가(共架)’란 소유자가 서로 다른 가공전선, 가공 약전류 전선, 전차선      및 그 부속물을 동일한 지지물에 가설하는 것을 말한다.

③ ‘조가선’이란 지지물과 지지물간 통신케이블 설치 시 지지물 경간에 통      신케이불을 지지하기 위하여 지지물 사이에 설치하는 아연도 철선을 말      한다.

④ ‘기간통신사업자’란 방송법 등 관련법에 근거한 종합유선방송사업자 및      중계유선방송사업자등을 말한다.

5. 다음의 경우는 공가 통신설비를 설치할 수 없는 곳이다. 맞지 않는 것      은?

① 전력선이 가선 되어있지 않은 구간의 전주

② 철도, 궤도, 왕복 4차선 이상 도로 등의 가공횡단

③ 지선주 및 지주

④태풍대비지역 등 강풍으로 인하여 전력공급에 지장이 우려가 있는 지역의 전주

6. 조가선 설치 및 사용조건 중 틀리는 것은?

① 조가선의 설치는 상ㆍ하단 2선까지 설치한다.

② 하단 조가선은 전력통신망 설치․운영자가 사용한다.

③ 조가선의 규격은 7/2.6㎜ 이상의 아연도강연선을 사용하여야 한다.

④ 조가선은 전주와 전주 경간 중에 접속하지 말아야 한다.

7. 통신설비의 공가허용 사업자는 기간통신사업자, 일반통신사업자, 행정기     관을 포함하여 최대 몇 개 사업자 이내로 하는가?

① 3개         ② 4개         ③ 5개          ④ 6개

8. 조가선당 통신케이블의 최대 허용수량은?

① 4선 이내     ② 5선 이내    ③ 6선 이내    ④ 7선 이내

9. 사업자별 통신케이블 사용 용도별 수량은?

① 2선 이내     ② 3선 이내    ③ 4선 이내    ④ 5선 이내

10. 배전전주의 공가 통신케이블의 도로 횡단 시 지상고는?

① 6.0m 이상    ② 5.5m 이상   ③ 5.0m 이상   ④ 4.5m 이상

11. 배전전주의 공가 통신케이블을 도로(인도)에 시설시 지상고는?

① 6.0m 이상   ② 5.5m 이상   ③ 5.0m 이상   ④ 4.5m 이상

12. 배전전주의 공가 통신케이블이 이면도로 횡단 시 지상고는?

① 6.0m 이상   ② 5.5m 이상   ③ 5.0m 이상   ④ 4.5m 이상

13. 공가 통신설비와 배전설비와의 이격거리가 맞는 것은?

구분	특고압	저압 및 중성선	저압인입선
①	1.2m이상	0.6m이상	0.6m이상
②	1.2m이상	0.6m이상	0.3m이상
③	1.0m이상	0.6m이상	0.6m이상
④	1.0m이상	0.6m이상	0.3m이상

14. 저압, 특고압 가공전선이 절연전선이고, 통신선을 절연전선과 동등이상의

성능을 사용하는 경우, 배전설비와 통신설비의 이격거리는?

① 0.3m이상     ② 0.4m이상     ③ 0.5m이상      ④ 0.6m이상

15. 공가 통신케이블이 도로 횡단 시 전주상 설치하는 하단 조가선 높이는?

①  5.8m 이상   ②  5.5m 이상   ③  6.8m이상   ④  6.5m이상

16. 다음은 조가선 시설기준이다. 맞지 않는 것은?

① 과도한 장력에 의한 전주손상을 방지하기 위하여 전주경간 50m 기준      0.4m 정도의 이도를 반드시 유지하고, 법정 지상고를 준수하여 시공한      다.

② 조가선은 매 500m 마다 또는 통신기기(증폭기, 옥외형 광송수신기 및    전력공급기 등)가 설치된 위치에서 접지콘넥타 등을 이용하여 제3종 접    지를 하여야 한다.

③ 상단 조가선과 하단 조가선의 간격은 30Cm이상을 유지하여야 한다.

④ 특고압주의 조가선 설치방향은 특고압 중성선과 반대방향에 설치한다.

17. 통신케이블 설치는 가공용 케이블행거 시공을 원칙으로 한다. 이때 케    이블행거의 설치기준은?

① 케이블행거는 전주로부터 50㎝ 지점부터 30㎝ 간격으로 부설한다.

② 케이블행거는 전주로부터 30㎝ 지점부터 30㎝ 간격으로 부설한다.

③ 케이블행거는 전주로부터 30㎝ 지점부터 50㎝ 간격으로 부설한다.

④ 케이블행거는 전주로부터 50㎝ 지점부터 50㎝ 간격으로 부설한다.

18. 통신케이블의 여유장은 원칙적으로 허용하지 아니하나, 기술적으로 부      득이 하여 여유장 설치가 필요한 경우 시설기준으로 적합 한 것은?

① 직경 65㎝×5회 이내로 전주와의 이격 거리는 0.5m～1.5m

② 직경 65㎝×4회 이내로 전주와의 이격 거리는 0.5m～1.5m

③ 직경 65㎝×4회 이내로 전주와의 이격 거리는 1.0m～2.0m

④ 직경 65㎝×5회 이내로 전주와의 이격 거리는 1.0m～2.0m

19. 배전전주와 통신기기(광전송장치, 동축장치 등)간의 적정 이격거리는?

① 0.3m이상 ~ 1.5m 이내

② 0.3m이상 ~ 2.0m 이내

③ 0.5m이상 ~ 1.5m 이내

④ 0.5m이상 ~ 2.0m 이내

20. 전주 1본에 설치할 수 있는 통신기기(수동소자 제외) 수량은?

※ 수동소자 : 방향성결합기(DC), 분배기(SP), 전력삽입기(PI)

① 조가선 1조당 좌우 각각 2대

② 조가선 1조당 좌우 각각 1대

③ 조가선 2조당 좌우 각각 1대

④ 조가선 2조당 좌우 각각 2대

21. 전원공급기(UPS)의 시공 기준에 맞지 않는 것은?

① 지상에서 5m이상 유지

② 접촉 및 지락보호장치(ELB) 내장

③ 설치방향은 인도측으로 설치하며 외함은 제3종 접지 시행

④ 원칙적으로 기기주, 변대주 및 분기주 등 설비 복잡개소에는 설치할 수     없다.

22. 공가 인입케이블 설치기준상 전주 측 조가선 분기점으로부터 고객 측       인입점까지 최대거리는?

① 30m        ② 40m        ③ 50m        ④ 60m

23. 다음은 공가 인입케이블 설치 및 철거기준이다. 맞지 않는 것은?

① 공가 인입케이블은 직경 15㎜ 이하로 한다.

② 전주 측에 설치하는 Tap-Off 수량은 전주 중심으로 조가선 좌우로 각각 1개,      전주 당 총 4개 이하로 설치하여야 한다.

③ 전주에서 고객으로 연결하는 공가 인입케이블은 왕복 2차선 이상 도로를 횡      단 하지 아니한다.

④ 공가 인입케이블은 배전전주를 교차하여 시공하여도 무방하다.

24. 배전전주에 시설하는 통신설비의 설비표시명판 부설기준은?

① 직선주 : 전주 6경간마다 설치

② 분기주, 인류주 : 매전주에 설치

③ 설비표시명판 규격 : 세로7cm, 가로11cm

④ 관  로 : 맨홀마다 설치

25. 통신사업자별 공가 통신케이블의 띠 색깔 및 표시명판의 색이 아닌 것      은?

① 드림나인 : 황색

② SK 텔레콤 : 노랑

③ LG 파워콤 : 흰색

④ SK 브로드밴드 : 적색

26. 배전 공가설비의 정기순시 횟수는 ?

①  1회 / 월    ②  2회 / 월    ③  1회 / 2개월    ④  2회 / 3개월

27. 배전 공가설비 순시 적출내용의 위해구분 적용이 틀리는 것은?

① 특고압 상부통과 또는 배전설비와 접촉하는 경우 “ 즉”

② 배전설비와 공가설비가 안전 이격거리 이내일 경우 “ 급”

③ 방치 시 일반인 안전사고에 영향을 미치는 경우 “급”

④ 접속함체 시설불량, 여유장과다 등 시설기준 초과설비 “완”

28. 배전공가설비 순시적출의 위해도에 따른 통신사업자의 개선 조치기한       이 틀리는 것은?

① “즉” 위해설비 시정조치 안내서 접수 후 3일 이내

② “급” 위해설비 시정조치 안내서 접수 후 1개월 이내

③ “완” 위해설비 시정조치 안내서 접수 후 2개월 이내

29. 다음은 배전공가설비 순시업무의 계획 및 결과를 작성 보고(제출)하는      절차이다. 맞지 않는 것은?

① 매월 말 종료 5일전까지 익월 ‘순시계획서’를 작성하여 한전에 제출

② 한전은 제출 받은 ‘순시계획서’를 검토하여 매월 말 종료 2일전까지 승      인 통보

③ ‘배전공가설비 일일 순시 결과보고서’를 순시종료일로부터 5일 이내 한      전에 제출

④ 매월 말 ‘배전 공가설비 월간 순시 결과보고서’를 익월 5일까지 한전에      제출

30. 다음은 순시 중 무단설비 및 위해개소 현장에 대한 조치요령이다. 맞지      않는 것은?

① 무단시공현장을 적출할 경우 신속히 한전에 통보하고, 무단설비에 대한      제원과 근거자료(사진)를 확보한 후 24시간 이내 한전에 통보한다.

② 순시 중 공가설비 위해정도가 ‘즉’에 해당될 경우 한전과 해당 통신사      업자에게 즉시 유 ․ 무선으로 통보하여야 한다.

③ 순시 중 위해정도가 ‘급’ 또는 ‘완’에 해당되는 경우 적출사항을 ‘일일       순시 결과보고서’에 기재하여 한전에 제출하며 용역관리 시스템에 등록      한다.

④ 순시 중 현장 방치된 공가설비가 일반인 안전사고에 직접 영향을 미친      다고 판단될 경우, 가 정비(임시조치)를 취해야하며 48시간 이내 한전      및 해당 통신사업자에게 통보하여야 한다.

31. 순시 중 긴급 위해개소가 적출되면, 일반인 안전사고 예방을 위해 현장      에서 임시로 선 조치(가 정비)를 시행한다. 해당되지 않는 것은?

① 바인드선이 탈락되어 케이블이 지상고가 미달될 경우

② 지면에 방치된 통신기기 또는 통신인입선

③ 조가선 취부밴드가 이탈되어 케이블이 지상고가 미달될 경우

④ 공가 통신케이블의 인입선이 전력선 상방으로 통과한 경우

32. 다음은 배전공가설비 관리업무 위탁용역 시방서 내용이다. 맞지 않는       것은?

① 기성고 기수의 2%를 발췌 ․ 점검한 후 발췌분의 불일치율 2%초과 발      생시 시정조치 완료시까지 지체상금을 부과한다.

② 발췌 ․ 점검 및 현장검사에 따른 정확도 98%미만(불일치율 2% 초과)인      월별 감액금액이 4회 발행할 경우 한전은 순시용역을 해지 할 수 있다.

③ 공가순시원은 회사명이 표시된 조끼 또는 작업복을 착용하여야 한다.

④ 공사 순시원은안전모, 안전허리띠 등 개인용 안전장구를 항상 보유하고      착용하여야 한다.